Załącznik Techniczny  do pisma RGKIR.271.12.1.20 z dnia 29-01-2021

# Dotyczy   Zestaw hydroforowy.

Zestaw Nr 1. Remiza Wysin → Zbiornik Chrósty Wisińskie

- Parametry pracy i minimalne wymagania instalacyjne.

Wymagana wydajność bytowa: Qmax =  3,6 m3/h

Wymagana wysokość podnoszenia: ∆H = 74 mH2O ;

Ciśnienie przed zestawem (ze zbiornika): HN =  5,0 mH2O ;

Ilość pomp w zestawie: i = 4

2.  Opis i zakres dostawy

Zestaw zbudowany jest z czterech pomp typu OPF.3.09, które połączone są w układzie równoległym, kolektorami ssawnym i tłocznym,  za pośrednictwem armatury zwrotnej oraz odcinającej.

W skład oferowanego zestawu wchodzą następujące elementy:

Agregaty pompowe.

Pompy pionowe typu OPF są przeznaczone do pompowania i podwyższania ciśnienia wody pitnej, uzdatnionej nie zawierającej domieszek ścierających i długowłóknistych (zawartość piasku 50 g/m3. Pompy OPF mogą być również stosowane do pompowania innych niż woda mediów, których lepkość nie przekracza 200 mm2/s, o agresywności w granicach odporności korozyjnej stosowanych materiałów konstrukcyjnych.

Pionowe, wielostopniowe pompy wirowe, z przeciwlegle usytuowanymi króćcami ssawnym i tłocznym (układ "in line"). Napęd ze standardowego elektrycznego silnika kołnierzowego przekazywany jest przez sprzęgło tulejowo. Korpus górny pompy stanowi jednocześnie zamocowanie dla silnika. Siły poosiowe generujące się w układzie, w trakcie pracy pompy, przenoszone są przez zabudowane w głowicy pompy łożysko toczne (nie wymagające obsługi przez cały okres swojej eksploatacji). Siły promieniowe przenoszone są przez łożysko ślizgowe, smarowane pompowanym medium.

Wał pompy uszczelniony jest, w korpusie górnym pojedynczym uszczelnieniem czołowym (mechanicznym), którego typ uzależniony jest od ciśnienia i temperatury pompowanego medium.

Konstrukcja nośna.

Wykonana jest ze stali nierdzewnej (1.4301). Konstrukcja nośna ustawiona jest na wibroizolatorach eliminujących konieczność specjalnego fundamentowania zestawu – wystarczy płaska posadzka.

Kolektory i zbiornik przeponowy.

Kolektory o średnicach nominalnych DN100 spinają poszczególne agregaty po stronie napływowej i tłocznej. Wykonane są jako konstrukcja spawana z rur i kołnierzy ze stali nierdzewnej (1.4301). Na kolektorze tłocznym zamontowane są zbiorniki membranowe o pojemności całkowitej 2 x 25,0 dm3.  Kolektory zestawu zakończone przyłączem kołnierzowym DN80/ PN10.

Sterowanie.

Przyjęto sterowanie nadążne, realizowane za pośrednictwem przełączalnego, kroczącego przemiennika częstotliwości.

Sterownik swobodnie programowalny PLC. Szafa sterownica wyposażona jest  w dotykowy panel operacyjny 4,3", wyposażona jest  również w port RS485 z protokołem Modbus RTU.

Jednostką zarządzająca jest mikroprocesorowy regulator, będzie on realizował następujące funkcje:

- utrzymywanie ciśnienia na określonym poziomie niezależnie od aktualnego rozbioru,

- wyłącza pompy w przypadku przekroczenia nastawionego ciśnienia dopuszczalnego,

- blokuje uruchomienie pompy w której wykryto stan awarii,

- automatycznie przełącza pompy w przypadku awarii pompy w trakcie pracy,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- pompy kolejno uruchamiane i regulowane są za pośrednictwem przemiennika częstotliwości, w związku  z czym zmiany ciśnienia w instalacji następują łagodnie i bezuderzeniowo, co ma wpływ na wydłużenie żywotności instalacji (brak udarów hydraulicznych) i pomp (brak udarów mechanicznych),

- bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów pompowych,

- szafa sterownicza wyposażona jest w gniazdo w standardzie RS-485, umożliwiające odczyt danych przez komputer klasy PC oraz przesył danych za pomocą modemu telefonicznego,

- układ zapewnia pełne zabezpieczenie elektryczne (przeciążenia, odpad fazy, itp...),

- istnieje możliwość uruchomienia pomp w ręcznym trybie pracy z pominięciem falownika (obejście stycznikowe)

- 	urządzeń do komunikacji z systemem nadrzędnym (np. SCADA) – poza portem RS-485,

-	wpięcia urządzenia do systemu monitoringu.

Szafa sterownicza.

Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54. Za pomocą wyświetlacza możliwe jest obserwowanie ciśnienia po stronie napływowej i tłocznej oraz kontrola ciśnień zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (ręczny / automatyczny) realizowana będzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i płyty głównej regulatora. Szafa do zabudowy w pomieszczeniu zamkniętym, wentylowanym i ogrzewanym. Szafa na konstrukcji nośnej, którą można ustawić w dogodnym miejscu i należy trwale przymocować do posadzki, w dogodnym miejscu, przed rozpoczęciem prac instalacyjnych.

Manometry.

Ciśnieniomierz (w wersji wstrząsoodpornej) ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia cieczy w klasie 2,5% zainstalowany na kolektorach zestawu. Wspólne dla całego zestawu.

Przetwornik ciśnienia.

W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik ciśnienia na kolektorze tłocznym oraz napływowym. Przetwornik cechuje zwarta i mocna konstrukcja zapewniająca dużą trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa co zapewnia dobrą stabilność  i niezawodność w trakcie eksploatacji.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem.

W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano elektroniczny przekaźnik poziomu cieczy. Każda pompa zabezpieczana jest indywidualnie.

Zestaw Nr 2. Remiza Wysin 2

Zestaw Nr 3. Chrósty Wisińskie

1. Parametry pracy i minimalne wymagania instalacyjne.

Wymagana wydajność bytowa: Qmax =  3,6 m3/h

Wymagana wysokość podnoszenia: ∆H = 60 mH2O ;

Ciśnienie przed zestawem (ze zbiornika): HN =  5,0 mH2O ;

Ilość pomp w zestawie: i = 4

2.  Opis i zakres dostawy

Zestaw zbudowany jest z czterech pomp typu OPF.3.08, które połączone są w układzie równoległym, kolektorami ssawnym i tłocznym,  za pośrednictwem armatury zwrotnej oraz odcinającej.

W skład oferowanego zestawu wchodzą następujące elementy:

Agregaty pompowe.

Pompy pionowe typu OPF są przeznaczone do pompowania i podwyższania ciśnienia wody pitnej, uzdatnionej nie zawierającej domieszek ścierających i długowłóknistych (zawartość piasku 50 g/m3. Pompy OPF mogą być również stosowane do pompowania innych niż woda mediów, których lepkość nie przekracza 200 mm2/s, o agresywności w granicach odporności korozyjnej stosowanych materiałów konstrukcyjnych.

Pionowe, wielostopniowe pompy wirowe, z przeciwlegle usytuowanymi króćcami ssawnym i tłocznym (układ "in line"). Napęd ze standardowego elektrycznego silnika kołnierzowego przekazywany jest przez sprzęgło tulejowo. Korpus górny pompy stanowi jednocześnie zamocowanie dla silnika. Siły poosiowe generujące się w układzie, w trakcie pracy pompy, przenoszone są przez zabudowane w głowicy pompy łożysko toczne (nie wymagające obsługi przez cały okres swojej eksploatacji). Siły promieniowe przenoszone są przez łożysko ślizgowe, smarowane pompowanym medium.

Wał pompy uszczelniony jest, w korpusie górnym pojedynczym uszczelnieniem czołowym (mechanicznym), którego typ uzależniony jest od ciśnienia i temperatury pompowanego medium.

Konstrukcja nośna.

Wykonana jest ze stali nierdzewnej (1.4301). Konstrukcja nośna ustawiona jest na wibroizolatorach eliminujących konieczność specjalnego fundamentowania zestawu – wystarczy płaska posadzka.

Kolektory i zbiornik przeponowy.

Kolektory o średnicach nominalnych DN100 spinają poszczególne agregaty po stronie napływowej i tłocznej. Wykonane są jako konstrukcja spawana z rur i kołnierzy ze stali nierdzewnej (1.4301). Na kolektorze tłocznym zamontowane są zbiorniki membranowe o pojemności całkowitej 2 x 25,0 dm3.  Kolektory zestawu zakończone przyłączem kołnierzowym DN80/ PN10.

Sterowanie.

Przyjęto sterowanie nadążne, realizowane za pośrednictwem przełączalnego, kroczącego przemiennika częstotliwości.

Sterownik swobodnie programowalny PLC. Szafa sterownica wyposażona jest  w dotykowy panel operacyjny 4,3", wyposażona jest  również w port RS485 z protokołem Modbus RTU.

Jednostką zarządzająca jest mikroprocesorowy regulator, będzie on realizował następujące funkcje:

- utrzymywanie ciśnienia na określonym poziomie niezależnie od aktualnego rozbioru,

- wyłącza pompy w przypadku przekroczenia nastawionego ciśnienia dopuszczalnego,

- blokuje uruchomienie pompy w której wykryto stan awarii,

- automatycznie przełącza pompy w przypadku awarii pompy w trakcie pracy,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- pompy kolejno uruchamiane i regulowane są za pośrednictwem przemiennika częstotliwości, w związku  z czym zmiany ciśnienia w instalacji następują łagodnie i bezuderzeniowo, co ma wpływ na wydłużenie żywotności instalacji (brak udarów hydraulicznych) i pomp (brak udarów mechanicznych),

- bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów pompowych,

- szafa sterownicza wyposażona jest w gniazdo w standardzie RS-485, umożliwiające odczyt danych przez komputer klasy PC oraz przesył danych za pomocą modemu telefonicznego,

- układ zapewnia pełne zabezpieczenie elektryczne (przeciążenia, odpad fazy, itp...),

- istnieje możliwość uruchomienia pomp w ręcznym trybie pracy z pominięciem falownika (obejście stycznikowe).

- 	urządzeń do komunikacji z systemem nadrzędnym (np. SCADA) – poza portem RS-485,

-	wpięcia urządzenia do systemu monitoringu.

Komunikacja:

Mapa pamięci jest przygotowywana na etapie zamówienia pod wytyczne klienta (na etapie zamówienia należy sprecyzować kształt mapy pamięci). Każdorazowa zmiana w mapie pamięci wymagana przez klienta po uruchomieniu obiektu wymagająca dodatko-wych wyjazdów programistów i prac w terenie będzie dodatkowo płatna.

Szafa sterownicza.

Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54. Za pomocą wyświetlacza możliwe jest obserwowanie ciśnienia po stronie napływowej i tłocznej oraz kontrola ciśnień zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (ręczny / automatyczny) realizowana będzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i płyty głównej regulatora. Szafa do zabudowy w pomieszczeniu zamkniętym, wentylowanym i ogrzewanym. Szafa na konstrukcji nośnej, którą można ustawić w dogodnym miejscu i należy trwale przymocować do posadzki, w dogodnym miejscu, przed rozpoczęciem prac instalacyjnych.

Manometry.

Ciśnieniomierz (w wersji wstrząsoodpornej) ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia cieczy w klasie 2,5% zainstalowany na kolektorach zestawu. Wspólne dla całego zestawu.

Przetwornik ciśnienia.

W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik ciśnienia na kolektorze tłocznym oraz napływowym. Przetwornik cechuje zwarta i mocna konstrukcja zapewniająca dużą trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa co zapewnia dobrą stabilność  i niezawodność w trakcie eksploatacji.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem.

W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano elektroniczny przekaźnik poziomu cieczy. Każda pompa zabezpieczana jest indywidualnie.

Zestaw Nr 1. Remiza Wysin → Zbiornik Chrósty Wisińskie

Zestaw Nr 2. Remiza Wysin 2

Zestaw Nr 3. Chrósty Wisińskie

# Text boxes

| Część pompy | Wykonanie materiałowe |
| --- | --- |
| Korpusy | żeliwo szare*) |
| Wirnik | stal nierdzewna |
| Kierownice | stal nierdzewna |
| Wał | stal nierdzewna |
| Płaszcz zewnętrzny | stal nierdzewna |

*) Brak kontaktu z pompowana wodą.

| Dane dotyczące mocy agregatów zastosowanych w proponowanym zestawie: |
| --- |
| moc zainstalowana | 4 x 3,00 kW * |
| moc P2max | 4 x 2,82 kW |

| Część pompy | Wykonanie materiałowe |
| --- | --- |
| Korpusy | żeliwo szare*) |
| Wirnik | stal nierdzewna |
| Kierownice | stal nierdzewna |
| Wał | stal nierdzewna |
| Płaszcz zewnętrzny | stal nierdzewna |

*) Brak kontaktu z pompowana wodą.

| Dane dotyczące mocy agregatów zastosowanych w proponowanym zestawie: |
| --- |
| moc zainstalowana | 4 x 3,00 kW * |
| moc P2max | 4 x 2,53 kW |